## Sheet1
10/26/21 RYERSON UNIVERSITY 100.0 2021 W IEEE 33 Bus Test Case
[5 empty] | Power Results |  | Nominal Load
BUS DATA FOLLOWS |  | 33 ITEMS |  |  | PU | Degree | P(KW) | Q(KVAR) |  |  | Voltage Base
1 | Bus 1 | MV 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bus 2 | MV 1 | 1 | 0 | 0.99701 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bus 3 | MV 1 | 1 | 0 | 0.9828 | 0.1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bus 4 | MV 1 | 1 | 0 | 0.97523 | 0.2 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bus 5 | MV 1 | 1 | 0 | 0.96773 | 0.2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bus 6 | MV 1 | 1 | 0 | 0.94907 | 0.1 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bus 7 | MV 1 | 1 | 0 | 0.94558 | -0.1 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bus 8 | MV 1 | 1 | 0 | 0.94074 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bus 9 | MV 1 | 1 | 0 | 0.93446 | -0.1 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bus 10 | MV 1 | 1 | 0 | 0.92865 | -0.2 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bus 11 | MV 1 | 1 | 0 | 0.92779 | -0.2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bus 12 | MV 1 | 1 | 0 | 0.92628 | -0.2 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bus 13 | MV 1 | 1 | 0 | 0.92016 | -0.3 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bus 14 | MV 1 | 1 | 0 | 0.9179 | -0.3 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bus 15 | MV 1 | 1 | 0 | 0.9175 | -0.3 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bus 16 | MV 1 | 1 | 0 | 0.9146 | -0.4 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bus 17 | MV 1 | 1 | 0 | 0.91398 | -0.4 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Bus 18 | MV 1 | 1 | 0 | 0.91329 | -0.5 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Bus 19 | MV 1 | 1 | 0 | 0.99515 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Bus 20 | MV 1 | 1 | 0 | 0.99415 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Bus 21 | MV 1 | 1 | 0 | 0.99278 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Bus 22 | MV 1 | 1 | 0 | 0.99209 | -0.1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Bus 23 | MV 1 | 1 | 0 | 0.97679 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Bus 24 | MV 1 | 1 | 0 | 0.97544 | 0 | 420 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bus 25 | MV 1 | 1 | 0 | 0.97449 | 0 | 420 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Bus 26 | MV 1 | 1 | 0 | 0.92948 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Bus 27 | MV 1 | 1 | 0 | 0.91714 | 0.1 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Bus 28 | MV 1 | 1 | 0 | 0.90946 | 0.1 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Bus 29 | MV 1 | 1 | 0 | 0.90101 | 0.2 | 120 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Bus 30 | MV 1 | 1 | 0 | 0.89736 | 0.3 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Bus 31 | MV 1 | 1 | 0 | 0.89308 | 0.3 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Bus 32 | MV 1 | 1 | 0 | 0.89214 | 0.2 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bus 33 | MV 1 | 1 | 0 | 0.89185 | 0.2 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-999
BRANCH DATA FOLLOWS |  | 32 ITEMS |  |  |  | Impedance (PU) | [12 empty] | Maximum Power
From | To |  |  |  |  | R | X | [11 empty] | MW | MVAR
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0575 | 0.0293 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3076 | 0.1567 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2284 | 0.1163 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2378 | 0.1211 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.511 | 0.4411 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1168 | 0.3861 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4439 | 0.1467 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6426 | 0.4617 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6514 | 0.4617 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1227 | 0.0406 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2336 | 0.081 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9159 | 0.7206 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3379 | 0.4448 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3687 | 0.3282 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4656 | 0.34 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8042 | 1.0738 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4567 | 0.3581 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1023 | 0.0976 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9385 | 0.8457 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2555 | 0.2985 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4423 | 0.5848 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2815 | 0.1924 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5603 | 0.4424 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.559 | 0.4374 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1267 | 0.0645 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1773 | 0.0903 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6607 | 0.5826 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5018 | 0.4371 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3166 | 0.1613 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.608 | 0.6008 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1937 | 0.2258 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2128 | 0.3308 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-999
LOSS ZONES FOLLOWS |  | 1 ITEMS
1 | IEEE 33 BUS
-99
INTERCHANGE DATA FOLLOWS |  |  | 0 ITEMS
-9
TIE LINES FOLLOWS |  | 5 ITEMS
8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5018 | 0.4371 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3166 | 0.1613 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.608 | 0.6008 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1937 | 0.2258 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2128 | 0.3308 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-999
END OF DATA