## Voltage Output in PU
| Bus No | Voltage Magnitude (PU) | Voltage Magnitude (V) | Voltage Angle (Degree)
0 | 1 | 1 | 12.66 | 0
1 | 2 | 0.997 | 12.622 | 0.0145
2 | 3 | 0.9829 | 12.4435 | 0.096
3 | 4 | 0.9755 | 12.3498 | 0.1617
4 | 5 | 0.9681 | 12.2561 | 0.2283
5 | 6 | 0.9497 | 12.0232 | 0.1339
6 | 7 | 0.9462 | 11.9789 | -0.0964
7 | 8 | 0.9413 | 11.9169 | -0.0603
8 | 9 | 0.9351 | 11.8384 | -0.1334
9 | 10 | 0.9292 | 11.7637 | -0.1959
10 | 11 | 0.9284 | 11.7535 | -0.1887
11 | 12 | 0.9269 | 11.7346 | -0.1785
12 | 13 | 0.9208 | 11.6573 | -0.2698
13 | 14 | 0.9185 | 11.6282 | -0.3485
14 | 15 | 0.9171 | 11.6105 | -0.3862
15 | 16 | 0.9157 | 11.5928 | -0.4094
16 | 17 | 0.9137 | 11.5674 | -0.4867
17 | 18 | 0.9131 | 11.5598 | -0.4963
18 | 19 | 0.9965 | 12.6157 | 0.0037
19 | 20 | 0.9929 | 12.5701 | -0.0633
20 | 21 | 0.9922 | 12.5613 | -0.0827
21 | 22 | 0.9916 | 12.5537 | -0.103
22 | 23 | 0.9794 | 12.3992 | 0.065
23 | 24 | 0.9727 | 12.3144 | -0.0237
24 | 25 | 0.9694 | 12.2726 | -0.0674
25 | 26 | 0.9477 | 11.9979 | 0.1734
26 | 27 | 0.9452 | 11.9662 | 0.2295
27 | 28 | 0.9337 | 11.8206 | 0.3124
28 | 29 | 0.9255 | 11.7168 | 0.3904
29 | 30 | 0.922 | 11.6725 | 0.4956
30 | 31 | 0.9178 | 11.6193 | 0.4112
31 | 32 | 0.9169 | 11.608 | 0.3882
32 | 33 | 0.9166 | 11.6042 | 0.3805

## Power Flow
| Bus Connection | Real Power Flow (KW) | Reactive Power Flow (KVAR) | Apparent Power Flow (KVA) | Real Power Loss (KW) | Reactive Power Loss (KVAR) | Apparent Power Loss (KVA)
0 | 1 - 2 | 3817.5955 | 2375.0978 | 4496.1234 | 12.2344 | 6.2342 | 13.7312
1 | 2 - 3 | 3815.3611 | 2388.8635 | 4501.5163 | 51.7898 | 26.3831 | 58.1227
2 | 3 - 4 | 3272.4343 | 2101.4017 | 3889.0507 | 19.9031 | 10.1346 | 22.3348
3 | 4 - 5 | 2282.925 | 1644.0266 | 2813.2846 | 18.6996 | 9.5228 | 20.9847
4 | 5 - 6 | 2144.2264 | 1564.5043 | 2654.3136 | 38.2468 | 33.015 | 50.5253
5 | 6 - 7 | 1905.9804 | 1421.4896 | 2377.6867 | 1.9144 | 6.3285 | 6.6117
6 | 7 - 8 | 893.3213 | 421.5564 | 987.7919 | 4.8381 | 1.5989 | 5.0955
7 | 8 - 9 | 828.4873 | 399.9598 | 919.9777 | 4.18 | 3.0033 | 5.1471
8 | 9 - 10 | 624.3118 | 296.9589 | 691.3391 | 3.5608 | 2.5239 | 4.3646
9 | 10 - 11 | 575.7525 | 264.4356 | 633.5749 | 0.5538 | 0.1833 | 0.5834
10 | 11 - 12 | 500.2004 | 239.253 | 554.4749 | 0.8811 | 0.3055 | 0.9326
11 | 12 - 13 | 454.3206 | 208.9484 | 500.0666 | 2.666 | 2.0975 | 3.3923
12 | 13 - 14 | 331.6564 | 126.852 | 355.0879 | 0.7291 | 0.9597 | 1.2053
13 | 14 - 15 | 330.9293 | 160.8935 | 367.9686 | 0.3569 | 0.3177 | 0.4778
14 | 15 - 16 | 210.5764 | 70.5789 | 222.0896 | 0.2814 | 0.2055 | 0.3485
15 | 16 - 17 | 150.2971 | 60.3739 | 161.9698 | 0.2516 | 0.336 | 0.4197
16 | 17 - 18 | 60.0476 | 20.0389 | 63.303 | 0.0531 | 0.0417 | 0.0675
17 | 2 - 19 | 3815.3611 | 2388.8635 | 4501.5163 | 0.1609 | 0.1535 | 0.2224
18 | 19 - 20 | 270.9762 | 120.9252 | 296.7339 | 0.8322 | 0.7499 | 1.1202
19 | 20 - 21 | 180.1442 | 80.1753 | 197.1801 | 0.1008 | 0.1177 | 0.1549
20 | 21 - 22 | 90.0435 | 40.0576 | 98.5517 | 0.0436 | 0.0577 | 0.0723
21 | 3 - 23 | 3302.4343 | 2131.4017 | 3930.5147 | 3.1814 | 2.1744 | 3.8535
22 | 23 - 24 | 516.4253 | 255.0663 | 575.9808 | 5.1437 | 4.0614 | 6.5538
23 | 24 - 25 | 421.282 | 201.0051 | 466.7779 | 1.2873 | 1.0073 | 1.6346
24 | 6 - 26 | 2045.9804 | 1496.4896 | 2534.8603 | 2.6016 | 1.3244 | 2.9193
25 | 26 - 27 | 888.1442 | 947.2806 | 1298.5148 | 3.3284 | 1.6952 | 3.7352
26 | 27 - 28 | 824.817 | 925.5859 | 1239.7711 | 11.2994 | 9.9637 | 15.065
27 | 28 - 29 | 693.5189 | 840.6226 | 1089.7774 | 7.8334 | 6.8234 | 10.3885
28 | 29 - 30 | 545.6872 | 283.7997 | 615.0746 | 3.8949 | 1.9843 | 4.3712
29 | 30 - 31 | 471.7962 | 741.8173 | 879.1385 | 1.5936 | 1.5748 | 2.2404
30 | 31 - 32 | 210.2109 | 110.2621 | 237.3739 | 0.2131 | 0.2485 | 0.3274
31 | 32 - 33 | 210.0032 | 100.0158 | 232.6037 | 0.0132 | 0.0205 | 0.0243
[5 empty] | Total Real Power Losses (KW) | Total Reactive Power Losses (KVAR) | Total Apparent Power Losses (KVA)
|  |  |  | 0 | 202.6675 | 135.1479 | 247.0277

## Power Injection
| Bus No | Real Power Injection (KW) | Reactive Power Injection (KVAR) | Apparent Power Injection (KVA)
0 | 1 | 3917.5955 | 2435.0978 | 4612.7276
1 | 2 | 3905.3611 | 2428.8635 | 4599.0459
2 | 3 | 3392.4343 | 2181.4017 | 4033.2523
3 | 4 | 2342.925 | 1674.0266 | 2879.5247
4 | 5 | 2204.2264 | 1584.5043 | 2714.6396
5 | 6 | 2105.9804 | 1521.4896 | 2598.0924
6 | 7 | 1093.3213 | 521.5564 | 1211.3515
7 | 8 | 888.4873 | 419.9598 | 982.739
8 | 9 | 684.3118 | 316.9589 | 754.1522
9 | 10 | 620.7525 | 294.4356 | 687.0415
10 | 11 | 560.2004 | 274.253 | 623.7301
11 | 12 | 514.3206 | 243.9484 | 569.242
12 | 13 | 451.6564 | 206.852 | 496.7708
13 | 14 | 390.9293 | 170.8935 | 426.6501
14 | 15 | 270.5764 | 90.5789 | 285.3351
15 | 16 | 210.2971 | 80.3739 | 225.1329
16 | 17 | 150.0476 | 60.0389 | 161.6136
17 | 18 | 89.9967 | 39.9982 | 98.4848
18 | 19 | 360.9762 | 160.9252 | 395.2224
19 | 20 | 270.1442 | 120.1753 | 295.6687
20 | 21 | 180.0435 | 80.0576 | 197.0403
21 | 22 | 89.9999 | 40 | 98.4885
22 | 23 | 936.4253 | 455.0663 | 1041.1425
23 | 24 | 841.282 | 401.0051 | 931.9659
24 | 25 | 419.9973 | 199.9989 | 465.1852
25 | 26 | 948.1442 | 972.2806 | 1358.0526
26 | 27 | 884.817 | 945.5859 | 1295.0034
27 | 28 | 813.5189 | 910.6226 | 1221.0842
28 | 29 | 745.6872 | 883.7997 | 1156.3526
29 | 30 | 621.7962 | 811.8173 | 1022.5839
30 | 31 | 420.2109 | 210.2621 | 469.8801
31 | 32 | 270.0032 | 140.0158 | 304.1482
32 | 33 | 59.9978 | 39.9986 | 72.1084

## Error Percentage
Error Percentage
0 | 1
1 | 0.080542
2 | 0.00592
3 | 0.00045527
4 | 3.5021e-05