## Voltage Output in PU
| Bus No | Voltage Magnitude (PU) | Voltage Magnitude (V) | Voltage Angle (Degree)
0 | 1 | 1 | 12.66 | 0
1 | 2 | 0.997 | 12.622 | 0.0145
2 | 3 | 0.9829 | 12.4435 | 0.096
3 | 4 | 0.9755 | 12.3498 | 0.1616
4 | 5 | 0.9681 | 12.2561 | 0.2282
5 | 6 | 0.9497 | 12.0232 | 0.1339
6 | 7 | 0.9462 | 11.9789 | -0.0964
7 | 8 | 0.9414 | 11.9181 | -0.0603
8 | 9 | 0.9351 | 11.8384 | -0.1334
9 | 10 | 0.9293 | 11.7649 | -0.1959
10 | 11 | 0.9284 | 11.7535 | -0.1886
11 | 12 | 0.9269 | 11.7346 | -0.1784
12 | 13 | 0.9208 | 11.6573 | -0.2697
13 | 14 | 0.9185 | 11.6282 | -0.3483
14 | 15 | 0.9171 | 11.6105 | -0.386
15 | 16 | 0.9157 | 11.5928 | -0.4093
16 | 17 | 0.9137 | 11.5674 | -0.4865
17 | 18 | 0.9131 | 11.5598 | -0.4961
18 | 19 | 0.9965 | 12.6157 | 0.0037
19 | 20 | 0.9929 | 12.5701 | -0.0633
20 | 21 | 0.9922 | 12.5613 | -0.0827
21 | 22 | 0.9916 | 12.5537 | -0.103
22 | 23 | 0.9794 | 12.3992 | 0.065
23 | 24 | 0.9727 | 12.3144 | -0.0237
24 | 25 | 0.9694 | 12.2726 | -0.0674
25 | 26 | 0.9477 | 11.9979 | 0.1733
26 | 27 | 0.9452 | 11.9662 | 0.2295
27 | 28 | 0.9338 | 11.8219 | 0.3123
28 | 29 | 0.9255 | 11.7168 | 0.3903
29 | 30 | 0.922 | 11.6725 | 0.4955
30 | 31 | 0.9178 | 11.6193 | 0.4111
31 | 32 | 0.9169 | 11.608 | 0.3881
32 | 33 | 0.9166 | 11.6042 | 0.3804

## Power Flow
| Bus Connection | Real Power Flow (KW) | Reactive Power Flow (KVAR) | Apparent Power Flow (KVA) | Real Power Loss (KW) | Reactive Power Loss (KVAR) | Apparent Power Loss (KVA)
0 | 1 - 2 | 3816.5684 | 2374.4102 | 4494.888 | 12.2279 | 6.2309 | 13.7239
1 | 2 - 3 | 3814.3405 | 2388.1793 | 4500.2882 | 51.7587 | 26.3673 | 58.0879
2 | 3 - 4 | 3271.4497 | 2100.735 | 3887.862 | 19.8878 | 10.1268 | 22.3176
3 | 4 - 5 | 2282.0363 | 1643.4 | 2812.1972 | 18.6846 | 9.5152 | 20.9679
4 | 5 - 6 | 2143.3656 | 1563.8915 | 2653.257 | 38.2157 | 32.9881 | 50.4842
5 | 6 - 7 | 1905.1594 | 1420.9064 | 2376.6799 | 1.913 | 6.3236 | 6.6066
6 | 7 - 8 | 892.9327 | 421.3521 | 987.3532 | 4.8342 | 1.5976 | 5.0913
7 | 8 - 9 | 828.1522 | 399.783 | 919.5991 | 4.1764 | 3.0007 | 5.1426
8 | 9 - 10 | 624.0357 | 296.8127 | 691.027 | 3.5576 | 2.5216 | 4.3607
9 | 10 - 11 | 575.4984 | 264.2983 | 633.2867 | 0.5533 | 0.1831 | 0.5828
10 | 11 - 12 | 499.9676 | 239.1236 | 554.2091 | 0.8803 | 0.3052 | 0.9317
11 | 12 - 13 | 454.1043 | 208.8304 | 499.8208 | 2.6635 | 2.0956 | 3.3891
12 | 13 - 14 | 331.4642 | 126.7492 | 354.8716 | 0.7284 | 0.9588 | 1.2041
13 | 14 - 15 | 330.7616 | 160.8068 | 367.7799 | 0.3566 | 0.3174 | 0.4774
14 | 15 - 16 | 210.4578 | 70.529 | 221.9613 | 0.2812 | 0.2053 | 0.3481
15 | 16 - 17 | 150.2044 | 60.3301 | 161.8675 | 0.2514 | 0.3356 | 0.4193
16 | 17 - 18 | 59.981 | 20.0059 | 63.2294 | 0.0531 | 0.0416 | 0.0674
17 | 2 - 19 | 3814.3405 | 2388.1793 | 4500.2882 | 0.1609 | 0.1535 | 0.2224
18 | 19 - 20 | 270.9723 | 120.9239 | 296.7298 | 0.8321 | 0.7499 | 1.1202
19 | 20 - 21 | 180.1412 | 80.1743 | 197.177 | 0.1008 | 0.1177 | 0.1549
20 | 21 - 22 | 90.0415 | 40.057 | 98.5497 | 0.0436 | 0.0577 | 0.0723
21 | 3 - 23 | 3301.4497 | 2130.735 | 3929.3259 | 3.1809 | 2.1741 | 3.8529
22 | 23 - 24 | 516.3511 | 255.036 | 575.9009 | 5.1429 | 4.0607 | 6.5527
23 | 24 - 25 | 421.2151 | 200.9782 | 466.7059 | 1.2871 | 1.0071 | 1.6343
24 | 6 - 26 | 2045.1594 | 1495.9064 | 2533.8534 | 2.5994 | 1.3233 | 2.9168
25 | 26 - 27 | 887.7297 | 946.9116 | 1297.9621 | 3.3255 | 1.6937 | 3.732
26 | 27 - 28 | 824.4205 | 925.2235 | 1239.2367 | 11.2894 | 9.9549 | 15.0516
27 | 28 - 29 | 693.1484 | 840.2742 | 1089.2729 | 7.8264 | 6.8173 | 10.3792
28 | 29 - 30 | 545.3437 | 283.4624 | 614.6143 | 3.8914 | 1.9826 | 4.3673
29 | 30 - 31 | 471.5037 | 741.5046 | 878.7177 | 1.5922 | 1.5733 | 2.2384
30 | 31 - 32 | 210.0236 | 110.1831 | 237.1713 | 0.2129 | 0.2482 | 0.3271
31 | 32 - 33 | 209.8823 | 99.9624 | 232.4716 | 0.0132 | 0.0205 | 0.0243
[5 empty] | Total Real Power Losses (KW) | Total Reactive Power Losses (KVAR) | Total Apparent Power Losses (KVA)
|  |  |  | 0 | 202.5224 | 135.0489 | 246.849

## Power Injection
| Bus No | Real Power Injection (KW) | Reactive Power Injection (KVAR) | Apparent Power Injection (KVA)
0 | 1 | 3916.5684 | 2434.4102 | 4611.4923
1 | 2 | 3904.3405 | 2428.1793 | 4597.8179
2 | 3 | 3391.4497 | 2180.735 | 4032.0635
3 | 4 | 2342.0363 | 1673.4 | 2878.4374
4 | 5 | 2203.3656 | 1583.8915 | 2713.5829
5 | 6 | 2105.1594 | 1520.9064 | 2597.0854
6 | 7 | 1092.9327 | 521.3521 | 1210.9128
7 | 8 | 888.1522 | 419.783 | 982.3605
8 | 9 | 684.0357 | 316.8127 | 753.8403
9 | 10 | 620.4984 | 294.2983 | 686.7531
10 | 11 | 559.9676 | 274.1236 | 623.4641
11 | 12 | 514.1043 | 243.8304 | 568.996
12 | 13 | 451.4642 | 206.7492 | 496.5533
13 | 14 | 390.7616 | 170.8068 | 426.4617
14 | 15 | 270.4578 | 90.529 | 285.2068
15 | 16 | 210.2044 | 80.3301 | 225.0307
16 | 17 | 149.981 | 60.0059 | 161.5395
17 | 18 | 89.9568 | 39.9765 | 98.4396
18 | 19 | 360.9723 | 160.9239 | 395.2183
19 | 20 | 270.1412 | 120.1743 | 295.6656
20 | 21 | 180.0415 | 80.057 | 197.0382
21 | 22 | 89.9989 | 39.9996 | 98.4874
22 | 23 | 936.3511 | 455.036 | 1041.0625
23 | 24 | 841.2151 | 400.9782 | 931.894
24 | 25 | 419.9631 | 199.9848 | 465.1483
25 | 26 | 947.7297 | 971.9116 | 1357.4991
26 | 27 | 884.4205 | 945.2235 | 1294.4679
27 | 28 | 813.1484 | 910.2742 | 1220.5775
28 | 29 | 745.3437 | 883.4624 | 1155.8733
29 | 30 | 621.5037 | 811.5046 | 1022.1578
30 | 31 | 420.0236 | 210.1831 | 469.6773
31 | 32 | 269.8823 | 139.9624 | 304.0163
32 | 33 | 59.9706 | 39.9828 | 72.077

## Error Percentage
Error Percentage
0 | 1
1 | 0.080542
2 | 0.00592
3 | 0.00045527