## Voltage Output in PU
| Bus No | Voltage Magnitude (PU) | Voltage Magnitude (V) | Voltage Angle (Degree)
0 | 1 | 1 | 12.66 | 0
1 | 2 | 0.99703 | 12.6224 | 0.0145
2 | 3 | 0.98294 | 12.444 | 0.096001
3 | 4 | 0.97546 | 12.3493 | 0.16165
4 | 5 | 0.96806 | 12.2556 | 0.22831
5 | 6 | 0.94966 | 12.0227 | 0.13391
6 | 7 | 0.94617 | 11.9786 | -0.096416
7 | 8 | 0.94133 | 11.9172 | -0.06034
8 | 9 | 0.93506 | 11.8379 | -0.13342
9 | 10 | 0.92925 | 11.7642 | -0.19594
10 | 11 | 0.92838 | 11.7534 | -0.18869
11 | 12 | 0.92688 | 11.7342 | -0.17849
12 | 13 | 0.92076 | 11.6569 | -0.2698
13 | 14 | 0.9185 | 11.6282 | -0.34848
14 | 15 | 0.91708 | 11.6103 | -0.38617
15 | 16 | 0.91572 | 11.593 | -0.40942
16 | 17 | 0.91369 | 11.5673 | -0.48669
17 | 18 | 0.91308 | 11.5596 | -0.49628
18 | 19 | 0.99651 | 12.6158 | 0.0036768
19 | 20 | 0.99293 | 12.5705 | -0.063307
20 | 21 | 0.99222 | 12.5616 | -0.082666
21 | 22 | 0.99159 | 12.5535 | -0.10301
22 | 23 | 0.97935 | 12.3986 | 0.065011
23 | 24 | 0.97268 | 12.3142 | -0.023705
24 | 25 | 0.96936 | 12.2721 | -0.067401
25 | 26 | 0.94773 | 11.9983 | 0.1734
26 | 27 | 0.94517 | 11.9658 | 0.22953
27 | 28 | 0.93373 | 11.821 | 0.31244
28 | 29 | 0.92551 | 11.7169 | 0.39037
29 | 30 | 0.92195 | 11.6719 | 0.49561
30 | 31 | 0.91779 | 11.6192 | 0.41123
31 | 32 | 0.91688 | 11.6076 | 0.38818
32 | 33 | 0.91659 | 11.604 | 0.38045

## Line Power Loss
| Bus Connection | Real Power Loss (KW) | Reactive Power Loss (KVAR) | Apparent Power Loss (KVA)
0 | 1 - 2 | 12.2344 | 6.2342 | 13.7312
1 | 2 - 3 | 51.7898 | 26.3831 | 58.1227
2 | 3 - 4 | 19.9031 | 10.1346 | 22.3348
3 | 4 - 5 | 18.6996 | 9.5228 | 20.9847
4 | 5 - 6 | 38.2468 | 33.015 | 50.5253
5 | 6 - 7 | 1.9144 | 6.3285 | 6.6117
6 | 7 - 8 | 4.8381 | 1.5989 | 5.0955
7 | 8 - 9 | 4.18 | 3.0033 | 5.1471
8 | 9 - 10 | 3.5608 | 2.5239 | 4.3646
9 | 10 - 11 | 0.55384 | 0.18326 | 0.58337
10 | 11 - 12 | 0.8811 | 0.30552 | 0.93256
11 | 12 - 13 | 2.666 | 2.0975 | 3.3923
12 | 13 - 14 | 0.72908 | 0.95974 | 1.2053
13 | 14 - 15 | 0.35692 | 0.31771 | 0.47784
14 | 15 - 16 | 0.28143 | 0.20551 | 0.34848
15 | 16 - 17 | 0.25161 | 0.33596 | 0.41973
16 | 17 - 18 | 0.053131 | 0.04166 | 0.067517
17 | 2 - 19 | 0.16092 | 0.15352 | 0.2224
18 | 19 - 20 | 0.83216 | 0.74988 | 1.1202
19 | 20 - 21 | 0.10076 | 0.11772 | 0.15495
20 | 21 - 22 | 0.043634 | 0.057692 | 0.072335
21 | 3 - 23 | 3.1814 | 2.1744 | 3.8535
22 | 23 - 24 | 5.1437 | 4.0614 | 6.5538
23 | 24 - 25 | 1.2873 | 1.0073 | 1.6346
24 | 6 - 26 | 2.6016 | 1.3244 | 2.9193
25 | 26 - 27 | 3.3284 | 1.6952 | 3.7352
26 | 27 - 28 | 11.2994 | 9.9637 | 15.065
27 | 28 - 29 | 7.8334 | 6.8234 | 10.3885
28 | 29 - 30 | 3.8949 | 1.9843 | 4.3712
29 | 30 - 31 | 1.5936 | 1.5748 | 2.2404
30 | 31 - 32 | 0.21315 | 0.24847 | 0.32737
31 | 32 - 33 | 0.01317 | 0.020473 | 0.024343
|  | Total Real Power Losses (KW) | Total Reactive Power Losses (KVAR) | Total Apparent Power Losses (KVA)
| 0 | 202.6679 | 135.1479 | 247.0279

## Power Injection
| Bus No | Real Power Injection (KW) | Reactive Power Injection (KVAR) | Apparent Power Injection (KVA)
0 | 1 | 3917.5955 | 2435.0978 | 4612.7276
1 | 2 | 3905.3611 | 2428.8635 | 4599.0459
2 | 3 | 3392.4343 | 2181.4017 | 4033.2523
3 | 4 | 2342.925 | 1674.0266 | 2879.5247
4 | 5 | 2204.2264 | 1584.5043 | 2714.6396
5 | 6 | 2105.9804 | 1521.4896 | 2598.0923
6 | 7 | 1093.3213 | 521.5564 | 1211.3516
7 | 8 | 888.4873 | 419.9598 | 982.7389
8 | 9 | 684.3118 | 316.9589 | 754.1522
9 | 10 | 620.7525 | 294.4356 | 687.0415
10 | 11 | 560.2004 | 274.253 | 623.7301
11 | 12 | 514.3206 | 243.9484 | 569.242
12 | 13 | 451.6564 | 206.852 | 496.7708
13 | 14 | 390.9293 | 170.8935 | 426.6501
14 | 15 | 270.5764 | 90.5789 | 285.3351
15 | 16 | 210.2971 | 80.3739 | 225.1329
16 | 17 | 150.0476 | 60.0389 | 161.6136
17 | 18 | 89.9967 | 39.9982 | 98.4848
18 | 19 | 360.9762 | 160.9252 | 395.2224
19 | 20 | 270.1442 | 120.1753 | 295.6687
20 | 21 | 180.0435 | 80.0576 | 197.0403
21 | 22 | 89.9999 | 40 | 98.4885
22 | 23 | 936.4253 | 455.0663 | 1041.1424
23 | 24 | 841.282 | 401.0051 | 931.966
24 | 25 | 419.9973 | 199.9989 | 465.1852
25 | 26 | 948.1442 | 972.2806 | 1358.0526
26 | 27 | 884.817 | 945.5859 | 1295.0034
27 | 28 | 813.5189 | 910.6226 | 1221.0842
28 | 29 | 745.6872 | 883.7997 | 1156.3525
29 | 30 | 621.7962 | 811.8173 | 1022.5839
30 | 31 | 420.2109 | 210.2621 | 469.8801
31 | 32 | 270.0032 | 140.0158 | 304.1482
32 | 33 | 59.9978 | 39.9986 | 72.1084

## Error Percentage
Error Percentage
0 | 1
1 | 0.080542
2 | 0.00592
3 | 0.00045527
4 | 3.5021e-05