## Voltage Output in PU
| Bus No | Voltage Magnitude (PU) | Voltage Angle
0 | 1 | 1 | 0
1 | 2 | 0.99997 | -2.1351e-05
2 | 3 | 0.99993 | -4.2704e-05
3 | 4 | 0.99984 | -0.00010258
4 | 5 | 0.99902 | -0.00032287
5 | 6 | 0.99009 | 0.00086015
6 | 7 | 0.9808 | 0.0021125
7 | 8 | 0.97858 | 0.0024127
8 | 9 | 0.97745 | 0.0025665
9 | 10 | 0.97245 | 0.0040444
10 | 11 | 0.97135 | 0.0043722
11 | 12 | 0.96819 | 0.0052927
12 | 13 | 0.96527 | 0.0061012
13 | 14 | 0.96237 | 0.0069083
14 | 15 | 0.9595 | 0.0077108
15 | 16 | 0.95897 | 0.0078604
16 | 17 | 0.95809 | 0.0081076
17 | 18 | 0.95808 | 0.0081101
18 | 19 | 0.95761 | 0.0082592
19 | 20 | 0.95732 | 0.0083559
20 | 21 | 0.95684 | 0.008511
21 | 22 | 0.95683 | 0.0085132
22 | 23 | 0.95676 | 0.0085365
23 | 24 | 0.9566 | 0.0085872
24 | 25 | 0.95643 | 0.0086421
25 | 26 | 0.95636 | 0.0086647
26 | 27 | 0.95634 | 0.0086711
27 | 28 | 0.99993 | -4.6408e-05
28 | 29 | 0.99986 | -8.202e-05
29 | 30 | 0.99976 | -3.6711e-05
30 | 31 | 0.99975 | -2.8713e-05
31 | 32 | 0.99966 | 1.1279e-05
32 | 33 | 0.99946 | 0.0001061
33 | 34 | 0.99923 | 0.0002435
34 | 35 | 0.99916 | 0.00026208
35 | 36 | 0.99992 | -5.1676e-05
36 | 37 | 0.99975 | -0.00016354
37 | 38 | 0.99959 | -0.00020575
38 | 39 | 0.99954 | -0.00021793
39 | 40 | 0.99954 | -0.00021852
40 | 41 | 0.99884 | -0.00041039
41 | 42 | 0.99855 | -0.00049142
42 | 43 | 0.99851 | -0.00050208
43 | 44 | 0.9985 | -0.00050475
44 | 45 | 0.99841 | -0.0005363
45 | 46 | 0.9984 | -0.00053645
46 | 47 | 0.99979 | -0.00013422
47 | 48 | 0.99854 | -0.00091669
48 | 49 | 0.9947 | -0.0033444
49 | 50 | 0.99415 | -0.0036902
50 | 51 | 0.97854 | 0.0024179
51 | 52 | 0.97853 | 0.0024211
52 | 53 | 0.97466 | 0.0029491
53 | 54 | 0.97142 | 0.0033961
54 | 55 | 0.96694 | 0.0040172
55 | 56 | 0.96258 | 0.0046273
56 | 57 | 0.9401 | 0.011548
57 | 58 | 0.92904 | 0.015083
58 | 59 | 0.92477 | 0.016496
59 | 60 | 0.91974 | 0.01832
60 | 61 | 0.91235 | 0.019525
61 | 62 | 0.91206 | 0.019573
62 | 63 | 0.91167 | 0.019636
63 | 64 | 0.90977 | 0.019948
64 | 65 | 0.90919 | 0.020042
65 | 66 | 0.97129 | 0.0043922
66 | 67 | 0.97129 | 0.0043925
67 | 68 | 0.96786 | 0.0053984
68 | 69 | 0.96786 | 0.0053988

## Line Power Loss
| Bus Connection | Real Loss (KW) | Reactive Power Loss (KVAR) | Apparent Loss (KVA)
0 | 1 - 2 | 0.074722 | 0.17933 | 0.19428
1 | 2 - 3 | 0.074722 | 0.17933 | 0.19428
2 | 3 - 4 | 0.19492 | 0.4678 | 0.50679
3 | 4 - 5 | 1.9362 | 2.2679 | 2.982
4 | 5 - 6 | 28.2327 | 14.3786 | 31.6833
5 | 6 - 7 | 29.3403 | 14.9435 | 32.9266
6 | 7 - 8 | 6.8926 | 3.5136 | 7.7365
7 | 8 - 9 | 3.374 | 1.7178 | 3.7862
8 | 9 - 10 | 4.7727 | 1.5775 | 5.0266
9 | 10 - 11 | 1.0138 | 0.33521 | 1.0677
10 | 11 - 12 | 2.1892 | 0.72347 | 2.3056
11 | 12 - 13 | 1.2842 | 0.42392 | 1.3524
12 | 13 - 14 | 1.2454 | 0.41156 | 1.3116
13 | 14 - 15 | 1.2046 | 0.39803 | 1.2686
14 | 15 - 16 | 0.22383 | 0.074004 | 0.23575
15 | 16 - 17 | 0.32039 | 0.10594 | 0.33745
16 | 17 - 18 | 0.0026037 | 0.00088637 | 0.0027504
17 | 18 - 19 | 0.10412 | 0.034419 | 0.10966
18 | 19 - 20 | 0.066932 | 0.021929 | 0.070433
19 | 20 - 21 | 0.1074 | 0.035496 | 0.11311
20 | 21 - 22 | 0.0005359 | 0.00017608 | 0.00056409
21 | 22 - 23 | 0.0051387 | 0.0016989 | 0.0054123
22 | 23 - 24 | 0.011185 | 0.0036982 | 0.011781
23 | 24 - 25 | 0.0060479 | 0.001999 | 0.0063697
24 | 25 - 26 | 0.0024949 | 0.00082463 | 0.0026277
25 | 26 - 27 | 0.00034973 | 0.0001155 | 0.00036831
26 | 3 - 28 | 0.00029926 | 0.00073454 | 0.00079316
27 | 28 - 29 | 0.002099 | 0.0051328 | 0.0055454
28 | 29 - 30 | 0.0041115 | 0.0013591 | 0.0043303
29 | 30 - 31 | 0.00072556 | 0.00023979 | 0.00076416
30 | 31 - 32 | 0.0036278 | 0.0011989 | 0.0038208
31 | 32 - 33 | 0.0086716 | 0.0029105 | 0.009147
32 | 33 - 34 | 0.0060225 | 0.0019908 | 0.006343
33 | 34 - 35 | 0.00047903 | 0.00015837 | 0.00050453
34 | 3 - 36 | 0.0014054 | 0.0034497 | 0.003725
35 | 36 - 37 | 0.015079 | 0.036872 | 0.039836
36 | 37 - 38 | 0.017323 | 0.020235 | 0.026637
37 | 38 - 39 | 0.0050012 | 0.0058402 | 0.0076889
38 | 39 - 40 | 0.00019854 | 0.00023163 | 0.00030507
39 | 40 - 41 | 0.048714 | 0.056915 | 0.074916
40 | 41 - 42 | 0.020117 | 0.023511 | 0.030942
41 | 42 - 43 | 0.0026606 | 0.0031019 | 0.0040866
42 | 43 - 44 | 0.00051363 | 0.00064762 | 0.00082658
43 | 44 - 45 | 0.0060798 | 0.0076654 | 0.0097838
44 | 45 - 46 | 1.2562e-05 | 1.6749e-05 | 2.0936e-05
45 | 4 - 47 | 0.023285 | 0.057528 | 0.062062
46 | 47 - 48 | 0.58281 | 1.4266 | 1.541
47 | 48 - 49 | 1.6335 | 3.997 | 4.3179
48 | 49 - 50 | 0.1159 | 0.28354 | 0.30631
49 | 8 - 51 | 0.001757 | 0.00089555 | 0.0019721
50 | 51 - 52 | 4.3793e-05 | 1.4699e-05 | 4.6194e-05
51 | 9 - 53 | 5.7805 | 2.9434 | 6.4867
52 | 53 - 54 | 6.7105 | 3.4181 | 7.5309
53 | 54 - 55 | 9.1235 | 4.6452 | 10.2379
54 | 55 - 56 | 8.7889 | 4.4772 | 9.8636
55 | 56 - 57 | 49.6778 | 16.6749 | 52.4016
56 | 57 - 58 | 24.4858 | 8.2171 | 25.8278
57 | 58 - 59 | 9.5044 | 3.1431 | 10.0106
58 | 59 - 60 | 10.6695 | 3.2387 | 11.1503
59 | 60 - 61 | 14.0243 | 7.1434 | 15.7388
60 | 61 - 62 | 0.11204 | 0.057054 | 0.12573
61 | 62 - 63 | 0.13491 | 0.068666 | 0.15138
62 | 63 - 64 | 0.66107 | 0.33672 | 0.74189
63 | 64 - 65 | 0.041206 | 0.020987 | 0.046243
64 | 11 - 66 | 0.002624 | 0.00079684 | 0.0027423
65 | 66 - 67 | 1.5324e-05 | 4.5646e-06 | 1.5989e-05
66 | 12 - 68 | 0.023323 | 0.0077092 | 0.024564
67 | 68 - 69 | 3.7064e-05 | 1.2617e-05 | 3.9152e-05

## Total Power Loss
| Total Real Losses (KW) | Total Reactive Losses (KVAR) | Total Apparent Losses (KVA)
0 | 224.9219 | 102.1295 | 250.039

## Error Percentage
Error Percentage
0 | 1
1 | 0.041246
2 | 0.0022651
3 | 0.00016852
4 | 1.4697e-05