## Sheet1
S_base (MVA) | V_base (kV) | Z_base (ohms) | Resistance and Reactance (ohms) |  | Resistance and Reactance (pu)* |  | Conductance and Susceptance (pu)* |  | Maximum Line Capacity
100 | 12.66 | 1.6028
| From | To | R (ohms) | X (ohms) | R (pu) | X (pu) | G (pu) | B (pu) | P (KW) | Q (KVAR) | Bus Number | Nominal load
[12 empty] | P (KW) | Q(KVAR)
| 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 0.057526 | 0.029324 | 13.798 | -7.0337 | 4600 | 4600 | 1 | 0 | 0
| 2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 0.3076 | 0.15667 | 2.5814 | -1.3148 | 4100 | 4100 | 2 | 100 | 60
| 3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 0.22836 | 0.1163 | 3.4772 | -1.7709 | 2900 | 2900 | 3 | 90 | 40
| 4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 0.23778 | 0.1211 | 3.3394 | -1.7008 | 2900 | 2900 | 4 | 120 | 80
| 5 | 6 | 0.819 | 0.707 | 0.51099 | 0.44112 | 1.1213 | -0.968 | 2900 | 2900 | 5 | 60 | 30
| 6 | 7 | 0.1872 | 0.6188 | 0.1168 | 0.38608 | 0.71786 | -2.3729 | 1500 | 1500 | 6 | 60 | 20
| 7 | 8 | 0.7114 | 0.2351 | 0.44386 | 0.14668 | 2.0311 | -0.67124 | 1050 | 1050 | 7 | 200 | 100
| 8 | 9 | 1.03 | 0.74 | 0.64264 | 0.4617 | 1.0263 | -0.73736 | 1050 | 1050 | 8 | 200 | 100
| 9 | 10 | 1.044 | 0.74 | 0.65138 | 0.4617 | 1.0218 | -0.72428 | 1050 | 1050 | 9 | 60 | 20
| 10 | 11 | 0.1966 | 0.065 | 0.12266 | 0.040555 | 7.349 | -2.4297 | 1050 | 1050 | 10 | 60 | 20
| 11 | 12 | 0.3744 | 0.1298 | 0.2336 | 0.080986 | 3.8215 | -1.3249 | 1050 | 1050 | 11 | 45 | 30
| 12 | 13 | 1.468 | 1.155 | 0.91592 | 0.72063 | 0.67435 | -0.53057 | 500 | 500 | 12 | 60 | 35
| 13 | 14 | 0.5416 | 0.7129 | 0.33792 | 0.4448 | 1.083 | -1.4255 | 450 | 450 | 13 | 60 | 35
| 14 | 15 | 0.591 | 0.526 | 0.36874 | 0.32818 | 1.5132 | -1.3468 | 300 | 300 | 14 | 120 | 80
| 15 | 16 | 0.7463 | 0.545 | 0.46564 | 0.34004 | 1.4006 | -1.0228 | 250 | 250 | 15 | 60 | 10
| 16 | 17 | 1.289 | 1.721 | 0.80424 | 1.0738 | 0.44685 | -0.59661 | 250 | 250 | 16 | 60 | 20
| 17 | 18 | 0.732 | 0.574 | 0.45671 | 0.35813 | 1.3559 | -1.0632 | 100 | 100 | 17 | 60 | 20
| 2 | 19 | 0.164 | 0.1565 | 0.10232 | 0.097644 | 5.115 | -4.8811 | 500 | 500 | 18 | 90 | 40
| 19 | 20 | 1.5042 | 1.3554 | 0.93851 | 0.84567 | 0.58806 | -0.52988 | 500 | 500 | 19 | 90 | 40
| 20 | 21 | 0.4095 | 0.4784 | 0.2555 | 0.29849 | 1.6551 | -1.9335 | 210 | 210 | 20 | 90 | 40
| 21 | 22 | 0.7089 | 0.9373 | 0.4423 | 0.58481 | 0.82269 | -1.0878 | 110 | 110 | 21 | 90 | 40
| 3 | 23 | 0.4512 | 0.3083 | 0.28152 | 0.19236 | 2.4216 | -1.6547 | 1050 | 1050 | 22 | 90 | 40
| 23 | 24 | 0.898 | 0.7091 | 0.56028 | 0.44243 | 1.0993 | -0.86808 | 1050 | 1050 | 23 | 90 | 50
| 24 | 25 | 0.896 | 0.7011 | 0.55904 | 0.43743 | 1.1095 | -0.86815 | 500 | 500 | 24 | 420 | 200
| 6 | 26 | 0.203 | 0.1034 | 0.12666 | 0.064514 | 6.2689 | -3.1931 | 1500 | 1500 | 25 | 420 | 200
| 26 | 27 | 0.2842 | 0.1447 | 0.17732 | 0.090282 | 4.4786 | -2.2802 | 1500 | 1500 | 26 | 60 | 25
| 27 | 28 | 1.059 | 0.9337 | 0.66074 | 0.58256 | 0.85152 | -0.75077 | 1500 | 1500 | 27 | 60 | 25
| 28 | 29 | 0.8042 | 0.7006 | 0.50176 | 0.43712 | 1.1331 | -0.98709 | 1500 | 1500 | 28 | 60 | 20
| 29 | 30 | 0.5075 | 0.2585 | 0.31664 | 0.16128 | 2.5076 | -1.2772 | 1500 | 1500 | 29 | 120 | 70
| 30 | 31 | 0.9744 | 0.963 | 0.60795 | 0.60084 | 0.83211 | -0.82238 | 500 | 500 | 30 | 200 | 600
| 31 | 32 | 0.3105 | 0.3619 | 0.19373 | 0.2258 | 2.1886 | -2.5509 | 500 | 500 | 31 | 150 | 70
| 32 | 33 | 0.341 | 0.5302 | 0.21276 | 0.33081 | 1.3753 | -2.1384 | 100 | 100 | 32 | 210 | 100
[11 empty] | 33 | 60 | 40